望江县医院消防技术服务及消防设备、设施

维保项目

询 价 文 件

项目编号：皖WJXYY-ZW-2024001

采购人：望江县医院

日  期：二〇二四年五月

# 目   录

- 询价公告

- 投标人须知

- 采购需求

- 报价文件格式

第一章 询价公告

望江县医院消防技术服务及消防设备、设施维保项目

询价公告

望江县医院全院消防系统设施、设备维护保养合同已到期，现需对消防技术服务及消防设备设施维保进行询价，现将有关事项公告如下：

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：皖WJXYY-ZW-2024001

2、项目名称：望江县医院消防技术服务及消防设备设施维保项目

3、项目单位：望江县医院

4、资金来源：自筹资金

5、采购内容：消防技术服务及消防设备设施维保

6、维护、保养费预算金额：概算金额80000.00元/年

7、设备更换配件金额：费用按实际发生量*本次中标供应商的投标报价配件单价按实结算。

8、最高投标限价：本次采购采用服务总价及单项易损件报价的最高限价方式竞价采购。（维保费最高限价80000.00元，配件价格报价不得超过最高限价）

9、包别划分：一个包

10、评标办法：采用符合性审查低价中标法

11、合同履行期限：3年，合同采用一年一签的方式实施，年度维保合格，经双方协商一致，可以续签下一年度合同。）

12、服务方式：详见询价文件。

二、询价响应人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条要求；

2、询价响应人须具有从事建筑消防设施维护保养检测的从业资格，提供社会消防技术服务信息系统（https://www.shhxf119.gov.cn）登记截图；

3、具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书；

4、拟派服务本项目所有岗位人员均持证上岗。其中项目负责人、技术负责人均需具有一级注册消防工程师注册证书（注册在投标人单位），其他人员均需具有中级及以上建（构）筑物消防员证书（消防设施操作员证书）；

5、项目负责人需具有相关工作经验。至少具有一个单项合同额（年度费用）不少于10万元的消防维保业绩。

6、具有本次项目采购的消防技术服务、消防设备设施维保及零部件供应能力；保证正品供货。

7、询价响应人具有合法有效的营业执照；

8、询价响应人所报价产品必须符合本次采购需求，所供产品必须符合国家和行业有关标准，保证原厂正品供货(保质期一年及以上）；询价响应人所提供的服务必须符合本次采购人的服务需求；

9、询价响应人必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人、其他组织或自然人；符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求。

三、询价文件获取（下载附件）

四、提交询价文件截止时间、开标时间及地点

1、报价文件提交截止时间 ：2024年5月10日15时30分

2、报价文件提交地点：望江县医院门诊六楼审计科（联系电话：0556-7171376）

3、询价时间：2024年5月11日15时30分

4、询价地点：望江县医院门诊六楼5号会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、联系方式

采购单位：望江县医院

联系人：陈先生

电话：0556-7183030

望江县医院总务科

2024年5月8日

第二章  投标人须知

一、总则

1、本询价文件根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。

2、询价响应人资格要求

（1）参与本项目的询价响应人必须满足的要求：详见招标公告。

（2）询价响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目报价：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

②除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、询价响应人必须确保自己信息真实、准确，否则，询价响应人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

4、踏勘现场：询价响应人自行踏勘现场。询价响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。询价响应人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，成交人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

5、联合体报价：本项目不接受联合体报价。

6、报价费用：询价响应人必须自行承担参加投标的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、 投标报价

1、询价文件及封袋应写明：项目名称、供应商名称、日期、项目编号。并按上述资料的顺序装订成册，一式二份，正、副本各一份，合并于一个包装袋内，包装密封且在密封处加盖单位公章。

2、询价文件的货物报价表上应清楚地标明报价人拟提供货物的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。报价人的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有报价均应以人民币报价。报价人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的报价文件将视为无效报价文件。

4、报价高于最高限价的报价无效。

5、询价响应人在递交报价文件前可与采购人联系了解本次项目采购货物详细情况（或者查看采购人已有的样品），未实质性响应本次采购商品规格、品牌及技术参数的供应商所提供的投标样品不能通过评委会评审的责任由供应商自负。

6、本次采购采用资格后审，在评标时进行；各询价响应人请比照报价人资格条件确认是否参与报价，如因资格条件不足不能通过评审，责任自负。

三、成交原则：

在符合采购需求、质量和服务的前提下，询价小组确定综合有效最低报价的供应商作为成交供应商；

报价评审：

1、维护保养费报价:在符合采购需求、质量和服务的前提下的有效报价最低价。

2、消防配件费:在符合采购需求、质量和服务的前提下的（货物采购需求清单总价）有效报价最低价，单个易损配件超过采购人的单个易损配件控制价的报价为无效报价不进入评审。

3、成交价：维护保养费有效报价+消防配件费有效报价=综合报价的有效报价最低报价为成交价。

4、若出现两家或两家以上报价最低且相等时，由采购人采用二次议价的方式确定成交供应商。

5、由询价小组现场确定成交供应商。

四、废标条款：

1、供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的。

2、询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的。

3、未实质性响应采购需求的；

五、询价评审异常情况处理

1、在询价采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1)符合专业条件的询价响应人或者对竞争性询价文件作实质响应的询价响应人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)询价响应人的报价均超过了询价最高限价，采购人不能接受的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

2、询价响应人的询价响应文件不一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。

六、成交结果公告

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人将向成交人发出成交通知书，同时在望江县医院网站上公告中标结果。

中标公告期限为 1 个工作日。

- 七、质疑和投拆

询价响应人认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

监督电话：0556—7186735

第三章 采询需求

消防系统维护保养内容：

1、火灾自动报警控制系统

1）消防报警主机（每月检查一次，并作好记录）

①.对所有主机各回路的电压测试并记录。

②.对主机的各功能键进行功能测试。

③.各主机的显示屏功能检查，屏幕亮度调整。

④.主机的主备电源无扰动切换动作检查。

⑤.主机系统软件调试及调整。

⑥各主机内外除灰等常规保养

⑦消防主机备用电源每半年充放电一次。

2）联动控制器（多线控制盘）（每月检查一次，并作好记录）

①测试所有各系统控制输出线路的静态电压值并记录

②检查控制器指示灯及操作按钮功能（配合各控制设备远程启动进行功能测试）

③各控制器内外除灰等常规保养

④主机的主备电源无扰动切换动作检查

⑤.集中报警控制器广播配合检查。

⑥控制器备用电源每半年充放电一次

3）CRT监控系统（配合各控制设备远程启动进行功能测试）（每月一次）

①检查系统报警、控制及显示功能

②检查并测试系统软件

③检查管理电脑与各主机通讯功能

④打印机打印功能测试。

⑤管理电脑系统软件维护及常规保养

4）消防控制电源（每月一次）

①检查并测试电源输出电压

②电源箱除尘等常规保养

③备用电池充放电试验（半年一次）

5) 烟感探测器、温感探测器(含非编感温探测器及非编模块）（每月一次）

对所有探测器进行一次报警动作试验，并检查探测器所对应的报警地址描述和CRT图文显示，并对探测器内外表面进行清洗，如有问题及时维修。

6）手动报警按钮及消火栓按钮（每季度一次）

①对所有的手动报警按钮和消火栓按钮进行报警动作试验，并检查各按钮所对应的报警地址描述、联动输出描述情况和CRT图文描述

②测试消火栓按钮动作时消防泵启动功能

③如有故障及时进行维修。

7）控制（输入）、监视（输出）模块（每月一次）

①对所有联动设备进行联动检查，并根据联动输出及反馈信号记录，核对各联动设备的动作状态。

②检查联动中继电器的动作功能，对产生的故障进行排除。

③检查过程中如发现与消防规范不符或原设计有不足，及时向甲方提出整改方案及整改费用，并在得到甲方书面确认后立即整改。

2、自动喷淋灭火系统及室内外消火栓系统（每月一次）

①消防水泵、稳压泵检查上油

②消防水管、室内外消火栓及阀门除锈刷防锈漆

③系统压力表每年检定一次，在鉴定期内若发现上述设备及仪表有异常时，应向甲方报告，得到批准后送检，检定报告等资料由乙方送甲方存档。

④喷淋泵(含水幕喷淋泵)及消火栓泵模拟自动控制的条件下每月启动运转一次。

⑤对湿式报警阀的放水试验阀每月进行一次放水试验，以验证系统的供水能力。

⑥每季度检查室外阀门井中进水管的控制阀门，核实其处于全开状态，对信号碟阀需作关闭、打开试验，以检查其监视模块的报警功能及信号显示是否满足要求。

⑦检查消防泵的水泵结合器的接口及附件，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

⑧用末端试水装置放水对压力开关、水流指示器进行试验，并检查水流指示器、压力开关等部件及监视模块的报警功能及信号显示是否正确。

⑨对喷淋头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，喷头上有异物时及时清除。更换或安装喷头时应使用专用扳手。

⑩检查测试中发现问题时，应及时处理。

3、防排烟系统（每月一次）

①检查和测试联动各区域防火阀、排烟阀、正压送风阀的性能，发现问题，及时排除

②检查各区域防火阀、排烟阀、正压送风阀的执行机构，并作除尘和润滑保养。

③检查正压风机、排烟风机的联动情况，每季度远程启动风机一次，发生问题及时处理。

4、 防火卷帘门（每月一次）

①每季度远程启动卷帘门试验，检查卷帘门联动功能。

②检查和测试所有防火卷帘门的控制箱线路及性能，并除尘保养。

③检查和测试所有防火卷帘门的自动装置和控制装置。

④检查和测试卷帘电机的性能，并对轴承和传动机构调整、除尘、加油脂保养。

⑤卷帘门所有故障的维修及保养。

5、消防广播系统（每月一次）

①每季度对消防广播系统作一次联动测试和检查保养，要求着火层与着火层相邻二层消防广播切换动作，并确认广播输出正常，如有故障及时维修。

②每季度对CD播放盘和功放机、应急广播线路及广播安装情况检查，发现问题及时处理。

③根据上级和相应消防规范指示和要求及时更换CD播放盘音源，以满足规范要求。

6、消防对讲通讯系统（每月一次）

①检查电话总机工作情况，测试总线电压并记录。

②核对登记所有分机的编号及总数。

③在消控中心和分机现场进行通话试验，检查通话质量，并对分机登记编号和现场地址描述进行核对，发现问题及时调整或修复。

7、非消防电源控制系统（每月一次）

①每月检查电源控制柜继电器工作情况。

②远程启动控制模块，检查电源空开动作和信号反馈情况，发现问题及时调整或修复。

8、电梯迫降系统（每月一次）

远程启动控制模块，检查电梯动作和信号反馈情况，发现问题及时调整或修复。

9、火灾自动报警控制系统程序检查、编程（每月一次）。

①对于新增点位或按照消防规范要求原有点位需要调整的，应及时对该点位的联动程序及关系作出相应调整。

②调整后的联动程序应满足建筑工程消防设计规范的要求。

10、消防端子箱（每月一次）

①对消防端子箱作紧固、除尘保养及标识检查等常规保养一次。

②测试各系统电压值并记录，发现问题及时处理。

11、乙方应确保维护保养、管理及配套设施完善、人员配置合理，对国家、行业标准和消防规范要求的在本合同范围内所有消防系统的设施、设备进行维护、保养和维修。

12、对于年度维护保养设备乙方必须提供维护保养计划安排表，每月进行的维护保养工作在甲方工程人员的跟进下进行，并提供每半年的维护保养报告及维修所用的备品备件的数量并由工程跟进人员对维护保养工作进行确认。

消防设备配件明细

| 序号 | 货物名称 | 品牌、参数 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感带底座 |  | 100 |
| 2 | 手报 |  | 100 |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 80 |
| 4 | 输入模块 |  | 79 |
| 5 | 控制模块 |  | 100 |
| 6 | 多线模块 |  | 130 |
| 7 | 电切模块 |  | 100 |
| 8 | 消防广播 |  | 100 |
| 9 | 干粉灭火器4公斤 |  | 75 |
| 10 | 干粉灭火器35公斤 |  | 680 |
| 11 | 二氧化碳灭火器3公斤 |  | 130 |
| 12 | 二氧化碳灭火器24公斤 |  | 1350 |
| 13 | 温感 |  | 87 |
| 14 | 层显 |  | 750 |
| 15 | 蓄电池（一组） |  | 520 |
| 16 | 继电器 |  | 95 |
| 17 | 主机回路主板 |  | 2100 |
| 18 | 主机多线键盘 |  | 1800 |
| 19 | 主机电路板 |  | 2600 |
| 20 | 主机多线主板 |  | 1600 |
| 21 | 烟雾弹 |  | 50 |
| 22 | 消防安全宣传画 |  | 7 |
| 23 | 消火栓测压装置 |  | 200 |
| 24 | 消防水带（含接头卡扣） |  | 100 |

- 第四章 报价文件格式

（项目名称）

报

价

文

件

采购人名称：

投标人名称：                              （盖 章）

法定代表人：                               (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、报价函

二、服务报价表

三、营业执照复印件

四、资质证明材料；

五、售后服务承诺书；

日期：    年    月    日

### 报价函

致：                        （询价人名称）

1、根据贵方          询价公告，我方决定参加贵方组织的                       项目的询价采购活动。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （询价响应的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，投标报价为：

- 维护、保养费金额人民币（大写）			元（¥		）的投标报价,

- 更换配件金额人民币（大写）			元（¥		）的投标报价,

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证按照本项目询价文件要求提交报价文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

报价人：                     （盖章）

单位地址：

法定代表人：                  （盖章）

### 供货服务报价表（参考样式）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写： 元 |  |  |  |  |  |

报价人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月　 日

- 技术支持与服务承诺（询价响应人认为可提供范围）自行提供

- 服务技术支持

- 售后服务承诺